## DUCTS
GALVANIZED STEEL
Diameter (mm) | Thickness (mm)
80 | 0.5
100 | 0.5
125 | 0.5
150 | 0.5
160 | 0.5
200 | 0.5
250 | 0.5
300 | 0.6
315 | 0.6
355 | 0.6
400 | 0.6
450 | 0.6
500 | 0.6
560 | 0.8
630 | 0.8
710 | 0.8
800 | 0.8
900 | 1
1000 | 1
1120 | 1
1250 | 1

## HEAD LOSSES
H | m | 4
Te air | °C | 20
Pb | mbar | 1011.05
rho air | kg/m3 | 1.2024
ν | m2/s | 1.4738e-05
Project Flowrate
Buildings Vol | m3 | 636
Air changes/h | - | 4
Qn (0°C) | Nm3/h | 2544
Qe (20°C) | m3/h | 2730.3736
Qp | m3/h | 3000
DUCTS - CONTINUOUS (C) AND LOCALIZED (L) HEAD LOSSES
Ducts | Type of Head Loss | Q (m3/h) | d (mm) | v (m/s) | L (m) | r (mmH2O/m) | Ɛ | Δlc calc (mmH2O)
T1
| C | 1000 | 150 | 15.719 | 10 | 1.8 |  | 18
T2
| C | 2000 | 200 | 17.6839 | 13 | 1.8 |  | 23.4
| L (Expansion, A1/A2=0,6) | 2000 | 200 | 17.6839 | - | - | 0.2 | 3.833
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 2000 | 200 | 17.6839 | - | - | 0.3 | 5.7496
T3
| C | 500 | 125 | 11.3177 | 4 | 1.6 |  | 6.4
T4
| C | 1000 | 150 | 15.719 | 7 | 1.8 |  | 12.6
| L (Expansion, A1/A2=0,6) | 1000 | 150 | 15.719 |  |  | 0.2 | 3.0286
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 1000 | 150 | 15.719 |  |  | 0.3 | 4.5429
T5
| C | 3000 | 250 | 16.9765 | 5 | 1.3 |  | 6.5
| L (T Confluence) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 1.3 | 22.9614
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 0.3 | 5.2988
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 0.3 | 5.2988
T6
| C | 3000 | 250 | 16.9765 | 5 | 1.3 |  | 6.5
T7
| C | 3000 | 250 | 16.9765 | 7 | 1.3 |  | 9.1
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 0.3 | 5.2988
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 0.3 | 5.2988
| L (90° Bend, r/d=1,5) | 3000 | 250 | 16.9765 |  |  | 0.3 | 5.2988
TOTAL | [7 empty] | 149.1094
APCs- LOCALIZED (L) HEAD LOSSES
| Type of Head Loss | Q (Nm3/h) | d (mm) | v (m/s) | L (m) | r (mmH2O/m) | Ɛ | Δlc calc (mmH2O)
Scrubber | L | [6 empty] | 100
Biofilter | L | [6 empty] | 80
TOTAL | [7 empty] | 180
TOTAL HEAD LOSSES
DUCTS - CONTINUOUS (C) AND LOCALIZED (L) HEAD LOSSES + APCs- LOCALIZED (L) HEAD LOSSES | [7 empty] | 329.1094