## Slide 1: La compensazione in derivazione
La necessità di compensazione reattiva sono incrementate per via della deregolamentazione del settore elettrico.
Infatti, la presenza dei generatori sincroni necessari ad assorbire / erogare la potenza reattiva necessaria, non è più sotto il diretto controllo del gestore della rete di trasmissione.
A grandi linee la compensazione della potenza reattiva sulla rete di trasmissione è in gran parte necessaria a bilanciare l’assorbimento od il surplus reattivo della rete stessa, essendo il carico a fattore di potenza praticamente unitario sul lato AT.
(*) al 31 dicembre 2012
La necessità di compensazione in derivazione
PADOVA, 12 MAGGIO 2014

## Slide 2: La compensazione in derivazione
PADOVA, 12 MAGGIO 2014
Dispositivi di compensazione reattiva del PdS 2013
Nuovi reattori da PdS orizzonte 2015 | 
400 kV | 3 100 Mvar
230 kV | 540 Mvar
TOTALE | 3 640 Mvar

## Slide 3: La compensazione in derivazione
I reattori in derivazione sono utilizzati inoltre per la compensazione di linee in cavo infatti l’apertura di correnti capacitive è un compito impegnativo per gli interruttori di alta tensione, per via delle tensioni di ritorno e della possibilità di riadescamento.
I valori della corrente d’interruzione nominale di cavi a vuoto sono contenuti nella norma CEI EN 62271-100.
Per il ridurre la corrente capacitiva di apertura sull’interruttore di linea è necessario installare la compensazione lato linea e non lato sbarra.
Lacchiarella: tre unità monofasi
200 MVA 400 kV
Villanova: unità trifase
75 MVA 132 kV
PADOVA, 12 MAGGIO 2014